项目编号：

建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 雷州市零碳产业园基础设施建设项目 |
| --- | --- |
|  | （二期）——雷州英利集中式共享储 |
|  | 能电站（重大变更） |
| 建设单位（盖章）： | 雷州投控能源发展有限公司 |

| 编制单位： | 湛江市环泽环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制日期： | 二〇二四年十月 |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	10

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	24

四、生态环境影响分析	32

五、主要生态环境保护措施	43

六、生态环境保护措施监督检查清单	49

七、结论	52

雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站（重大变更）电磁环境影响专项评价	53

附图1   本工程地理位置图	70

附图2   本项目地下水环境功能区划图	71

附图3   雷州市环境管控单元图（三线一单）	72

附图4-1  广东省“三线一单”应用平台截图（陆域环境管控单元）	73

附图4-2  广东省“三线一单”应用平台截图（生态空间一般管控区）	74

附图4-3  广东省“三线一单”应用平台截图（水环境一般管控区）	75

附图4-4  广东省“三线一单”应用平台截图（大气环境一般点管控区）	76

附图5   本220kV线路工程架空线路路径图 	77

附图6   本项目四至情况及环境保护目标示意图	78

附图7   本项目施工平面布置示意图	79

附图8   本项目沿用环境现状监测布点图 	80

附图9   本项目四至情况现状图 	81

附件1   环评委托书	82

附件2   营业执照	83

附件3   法人身份证复印件	84

附件4   湛江市生态环境质量年报简报（2023年）	85

附件5   备案证	97

附件6   关于储能电站配套送出工程选址意见复函	98

附件7   变更前环评批复	99

附件8   一期储能系统、升压站部分验收意见	102

附件9   沿用（变更前项目）环境质量现状监测报告	105

附件10  声环境类比项目监测报告	110

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站（重大变更） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-440882-04-01-668767 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 | 广东省湛江市雷州市英利镇幸福农场500千伏安澜变电站旁西北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 电站中心坐标：东经110度1分10.927秒，北纬20度35分33.238 秒 （架空线路起点：东经110度1分11.753秒，北纬20度35分31.578秒；终点：东经110度1分16.104秒，北纬20度35分23.903秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161-输变电工程-其他 （100千伏以下除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2133.45m2（新增），其中永久占地面积633.45m2，临时占地面积1500m2）； 输电线路长度0.5km |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6405500（新增） | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 11.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目整体由新建规模600MW/1.2GWH集中式共享储能装置、1座220千伏升压站、新建220千伏线路工程、间隔扩建四部分组成，分两期施工，一期已建成，二期未开工；其中一期储能系统、220kV升压站、间隔扩建已通过验收，220千伏线路工程由地埋电缆变为架空线路，属重大变动，现重新报批项目。一期220千伏线路工程已建成未通电。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目为一期输变电线路工程变更项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B，需设置电磁环境影响专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单” 对照《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号），项目的“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线：项目位于龙门-英利镇一般控制单元（环境管控单元编码：ZH44088230001），不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线：项目所在区域环境空气质量达标，声环境质量达标，电磁环境质量达标。项目通过落实各项污染和风险措施，对周围环境影响不大，环境质量可保持现有水平。 （3）资源利用上线：项目不属于高耗能高污染行业，能耗、水耗相对区域资源利用总量较少。 （4）环境准入清单：对照《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（湛府[2021]30号）（2023年更新），本项目属于龙门-英利镇一般控制单元（环境管控单元编码：ZH44088230001），准入清单相符性分析见下表。 表1-1 项目与龙门-英利镇一般控制单元准入清单相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展现代商贸、现代物流、生态农业、生态旅游，积极推动农副（海、水）产品加工业、食品加工、木材加工业绿色转型。 1-2.【生态/禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-3.【生态/限制类】一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-4.【生态/禁止类】湛江雷州鹰峰岭地方级森林自然公园、湛江雷州足荣地方级森林自然公园应当依据《森林公园管理办法》《广东省森林公园管理条例》等法律法规规定和相关规划实施强制性保护，除必要的保护设施和附属设施外，禁止从事与资源保护无关的任何生产建设活动；禁止随意占用、征用、征收和转让林地；禁止种植掠夺水土资源、破坏土壤结构的劣质树种。; 1-1.本项目为区域产业提供电力能源，有利于促进片区的发展。 1-2.本项目不涉及生态保护红线。 1-3.本项目不涉及一般生态空间。 1-4.本项目不涉及湛江雷州鹰峰岭地方级森林自然公园、湛江雷州足荣地方级森林自然公园。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/综合类】优化能源结构，加强能源消费总量和节能降耗的源头控制。 2-2.【水资源/综合类】大力推广应用高效节水灌溉、农艺节水、林业节水等综合节水技术，提高灌溉用水效率。 2-3.【土地资源/禁止类】严禁占用永久基本农田挖塘造湖、植树造林、建绿色通道、堆放固体废弃物及其他毁坏永久基本农田种植条件和破坏永久基本农田的行为。; 2-1.本项目不涉及。 2-2.本项目不涉及灌溉。 2-3.本项目不涉及永久基本农田。; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【水/综合类】加快补齐镇级污水收集和处理设施短板，因地制宜建设农村生活污水处理设施。 3-2.【水/限制类】城镇污水处理设施出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26）的较严值。 3-3.【水/禁止类】禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田或者排入沟渠，防止有毒有害物质污染地下水。 3-4.【水/综合类】积极推进农副（海、水）产品加工业、食品加工行业企业清洁化改造。 3-5.【水/综合类】实施种植业“肥药双控”，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，加快规模化畜禽养殖场粪便污水贮存、处理与利用配套设施建设。; 3-1.本项目不涉及。 3-2.本项目不涉及。 3-3.本项目运营期不产生废水、固体废物。 3-4.本项目不涉及。 3-5.本项目不属于种植业。; 符合. 环境风险防控; 4-1.【风险/综合类】企业事业单位和其他生产经营者要落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防控措施，按规定加强突发环境事件应急预案管理。; 建设单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门和有关部门备案。; 符合. 本项目与生态空间、水、大气管控分区的管控要求相符性分析见下表。 表1-2 本项目与雷州市生态空间一般管控区（编码：YS4408823110007） 的相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区域布局管控; 【水/综合类】根据水环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护水生态环境功能稳定。; 本项目营运期不产生废水。; 符合. 污染物排放管控; 【水/综合类】执行区域水生态环境保护的基本要求。; 本项目营运期不产生废水。; 符合. 环境风险防控; 【水/综合类】生产、储存危险化学品的企业事业单位，应当采取措施，防止处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。; 本项目不生产、储存危险化学品。; 符合. 表1-3 本项目与水环境一般管控区（编码：YS4408823210011(土贡河湛江市覃斗-英利-龙门-乌石镇控制单元）的相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区域布局管控; 按国家和省统一要求管理。; 项目按国家和省统一要求管理。; 符合. 表1-4 本项目与大气环境一般管控区（编码：YS4408823310001）的相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区域布局管控; 根据大气环境承载能力，引导产业科学布局。; 本项目营运期不产生废气。; 符合. 综上所述，本项目符合湛江市“三线一单”的要求。 - 与“十四五规划”相符性分析 表1-6 项目与“十四五”规划相符性分析 文件名称; 文件内容; 项目情况; 相符性. 《广东省生态环境保护“十四五”规划》; 低碳能源体系建设工程。 实施低碳能源体系建设工程，安全高效发展核电，规模化开发海上风电，因地制宜发展陆上风电，提高天然气利用水平，大力推进太阳能发电和集热，加快培育氢能、储能、智慧能源等。; 本项目为储能电站配套工程输变电线路工程的变更，属于规划中推进的项目。; 符合. 《湛江市生态环境保护“十四五”规划》; 加强绿色低碳科技创新应用。结合湛江新能源、石化、钢铁、造纸及海洋产业的特色特点，聚焦化石能源绿色 智能开发和清洁低碳利用、可再生能源大规模利用、节能、氢能、储能、二氧化碳捕集利用与封存等领域，加强对企业、高等院校、科研单位的支持引导，强化低碳技术应用基础研究。加大先进成熟绿色低碳技术的推广力度，开展示范应用。; 本项目为储能电站配套工程输变电线路工程的变更，属于加强绿色低碳科技创新应用中的聚焦领域。; 符合. 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省能源发展“十四五”规划的通知》（粤府办〔2022〕8号）; 能源产业发展更加集聚。坚持新能源项目开发和龙头企业带动、 技术创新引领，推进能源产业集聚发展， 大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、 储能、 智慧能源等新兴产业，建设差异化布局的新能源产业集聚区。; 本项目为储能电站配套工程输变电线路工程的变更，属于规划推进的项目。; 符合. 《湛江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 完善电力输配网络。加快数字电网建设和农村电网改造升级建设，提高电网输配电能力、可靠性和安全水平。开工建设“2+7+18”骨干主网架，配套建设“35+500”高中压配电网，加快数字电网建设和农村电网改造升级建设。“十四五”时期，计划投资约120亿元，建成500千伏变电站2座、220千伏变电站7座、110千伏及以下变电站37座，全面建成城市保底电网，保障5G基站、数据中心、重点项目建设等供配电。; 本项目为促进湛江市南部新能源消纳，分担500kV安澜站主变电力上送压力，利用储能作为保障电源，提升电网防灾抗灾能力，本项目的建设投产能够有效满足广东尤其是电厂近区电力需求快速发展的需要，推动经济的发展。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》、《湛江市生态环境保护“十四五”规划》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省能源发展“十四五”规划的通知》（粤府办〔2022〕8号）、《湛江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的相关要求。 - 用地规划相符性分析 根据雷州市自然资源局《雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站配套送出工程选址意见的复函》（见附件6），“该项目塔基占地面积为633.45平方米，在《雷州市土地利用总体规划2010-2020年》中规划地类为林地146.77平方米、旱地486.68平方米。不压占雷州市“三区三线”基本农田保护区和生态红线保护区，未涉及补充耕地项目和垦造水田。”因此本工程塔基不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合用地规划。 - 四、产业政策相符性分析 - 本项目为一期输变电线路工程变更项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类：“四、电力”中的“2、电网改造与建设”类型项目。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于清单中的禁止准入类。因此，本项目与国家产业政策相符。 - 五、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相符性分析 表1-7 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 技术要求内容; 项目情况; 相符性. 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目变更后的输变电线路工程不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 相符. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目变更后的输变电线路工程不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 相符. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目变更后的输变电线路工程不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。; 相符. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目变更后的输变电线路工程为一回线路。通过采取综合治理措施后，电磁和声环境影响可达到相应的环境保护标准。; 相符. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目不涉及0类声环境功能区。; 相符. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目选址时已综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等。; 相符. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境; 本项目不涉及集中林区。; 相符. 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目不涉及自然保护区。; 相符. 设计; 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区。; 相符. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目架空输电线路不涉及电磁环境敏感目标。; 相符. 新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。; 本项目不属于市中心地区，线路周边人口较少，建筑群较少。; 相符. 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目合理选择塔基基础，不穿越山丘、集中林区。; 相符. 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 本项目施工结束后及时对临 时占地进行复绿。; 相符. 进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。; 本项目不涉及自然保护区。; 相符. 六、与《电力设施保护条例》（国务院令第588号）相符性分析 根据《电力设施保护条例》（国务院令第588号）第十条，架空电力线路保护区包括导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区20千伏线路边导线延伸距离为 15m。 根据现场踏勘确认，本线路工程架空线路边导线延伸距离15m 范围内无敏感目标，可符合《电力设施保护条例》（国务院令第588号）的线路保护区要求。 七、与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 表1-8 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 技术要求内容; 项目情况; 相符性. 架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：54—330千伏 15米。; 本项目架空电力线路保护区内无环境敏感目标。; 相符. 在必要的架空电力线路保护区的区界上，应设立标志，并标明保护区的宽度和保护规定。; 本项目需按要求在必要的架空电力线路保护区的区界上，应设立标志，并标明保护区的宽度和保护规定。; 相符. 在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段，应设立标志，并标明导线距穿越物体之间的安全距离。; 本项目架空路线不跨越重要公路和航道。; 相符. 任何单位或个人，不得从事下列危害电力线路设施的行为：（一）向电力线路设施射击；（二）向导线抛掷物体；（三）在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝；（四）擅自在导线上接用电器设备；（五）擅自攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线，安装广播喇叭；（六）利用杆塔、拉线作起重牵引地锚；（七）在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物；; 本项目施工和运行过程中加强对施工人员、运维人员的管理， 确保相关人员不会发生所述危害电力线路设施的行为。; 相符. 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（一）不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品；（二）不得烧窑、烧荒；（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。; 本项目将严格按照架空电力线路保护区管理要求开展工作。; 相符. 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内，必须遵守下列规定：（一）不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，兴建建筑物、构筑物或种植树木、竹子；（二）不得在海底电缆保护区内抛锚、拖锚；（三）不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙。; 本项目施工和运行过程中加强对施工人员、运维人员的管理， 确保相关人员不会发生所述危害电力线路设施的行为。; 相符. 新建架空电力线路不得跨越储存易燃、易爆物品仓库的区域；一般不得跨越房屋，特殊情况需要跨越房屋时，电力建设企业应采取安全措施，并与有关单位达成协议。; 本项目不跨越储存易燃、易爆物品仓库的区域，不跨越房屋。; 相符. 新建、改建或扩建电力设施，需要损害农作物，砍伐树木、竹子，或拆迁建筑物及其他设施的，电力建设企业应按照国家有关规定给予一次性补偿。; 本项目施工过程涉及损害农作物、砍伐树木的，根据要求给予一次性补偿，不涉及建筑物拆迁。; 相符. 在依法划定的电力设施保护区内种植的或自然生长的可能危及电力设施安全的树木、竹子，电力企业应依法予以修剪或砍伐。; 项目运营期将加强沿线输电线路巡检，确保保护区内无种植危害电力设施安全的植物。; 相符. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于广东省湛江市雷州市英利镇幸福农场500千伏安澜变电站旁西北侧，变更后的架空线路起点坐标：东经110度1分11.753秒，北纬20度35分31.578秒；终点坐标：东经110度1分16.104秒，北纬20度35分23.903秒。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站于2022年11月22日通过了湛江市生态环境局审批的《关于雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站环境影响报告表的批复》（批复号：湛环建〔2022〕68号），审批内容为：规划用地面积为99353.33平方米，由新建规模600MW/1.2GWH集中式共享储能装置、1座220千伏升压站、新建220千伏线路工程、间隔扩建四部分组成，分两期施工。该项目一期工程的600MW集中式共享储能装置、220千伏升压站、间隔扩建部分已建成并通过自主验收。 雷州投控能源发展有限公司实际建设过程中一期220千伏线路工程由地埋电缆改为架空线路（变动情况详见表2-2），根据《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84号），“9.输电线路由地下电缆改为架空线路”，属于重大变动，应当在实施前对变动内容进行环境影响评价并重新报批。因此本环评仅对雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站中的一期220千伏线路工程进行环境影响评价，并重新报批。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第16号，2021.1.1实施）和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，本项目属于编制环境影响报告表类别。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录摘录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十五、核与辐射. 161; 输变电工程; 500千伏及以上的；涉及环境敏感区的330千伏及以上的; 其他（100千伏以下除外）; /. |

| 项目组成及规模 | 二、储能电站总体概况 本项目变动后储能电站总体工程内容情况见表2-2。 表2-2 工程内容变动前后储能电站总体情况一览表 工程类别; 工程名称; 变动前（原环评审批）; 变动后; 备注. 一期项目建设内容; 二期项目建设内容; 一、二期建成后（全站）建设内容合计; 一期项目建设内容; 二期项目建设内容; 一、二期建成后（全站）建设内容合计. 主体工程; 储能系统; 位于储能电站的西侧偏南部，建设规模为200MW/400MWh，分为80个2.5MW/5MWh磷酸铁锂电池储能单元; 位于储能电站西侧偏北部，建设规模为400MW/800MWh，分为160个2.5MW/5MWh磷酸铁锂电池储能单元; 位于储能电站的西侧，建设规模为600MW/1.2GWh，分为 240个2.5MW/5MWh 磷酸铁锂电池储能单元; 位于储能电站的西侧偏南部，建设规模为200MW/400MWh，分为80个2.5MW/5MWh磷酸铁锂电池储能单元; 位于储能电站西侧偏北部，建设规模为400MW/800MWh，分为160个2.5MW/5MWh磷酸铁锂电池储能单元; 位于储能电站的西侧，建设规模为600MW/1.2GWh，分为 240个2.5MW/5MWh 磷酸铁锂电池储能单元; 不变. 220k V升 压站 （位 于储 能电 站的东侧）; 主变 及户 外构 支架; 升压站西侧中部，安装1台360MVA主变，户外布置。220kV 出线1 回，采用线变组接线；35 kV出线 16回，采用单母线接线。; 升压站东侧中部，安装1台360MVA主变，户外布置。220kV 出线1 回，采用线变组接线；35 kV出线 16回，采用单母线接线。; 升压站中部，安装2台360MVA主变，户外布置。220kV出线2回，采用线变组接线；35 kV出线 16回，采用单母线接线。; 升压站西侧中部，安装1台360MVA主变，户外布置。220kV 出线1 回，采用线变组接线；35 kV出线 16回，采用单母线接线。; 升压站东侧中部，安装1台360MVA主变，户外布置。220kV 出线1 回，采用线变组接线；35 kV出线 16回，采用单母线接线。; 升压站中部，安装2台360MVA主变，户外布置。220kV出线2回，采用线变组接线；35 kV出线 16回，采用单母线接线。; 不变. 35kV SVG 无功 补偿 装置; 户外布置，主变东侧; 户外布置，主变东侧; 户外布置，分别位 于两台主变的东 侧; 户外布置，主变东侧; 户外布置，主变东侧; 户外布置，分别位 于两台主变的东 侧; 不变. 运维 综合 楼; 位于升压站东南角，设置了警传室、消防控制室、餐厅、工具室、厨房、资料室、办公室、展厅、员工活动室、会议室、监控室、值班室、休息室、卫生间; 依托一期项目; 位于升压站东南角，设置了警传室、消防控制室、餐厅、工具室、厨房、资料室、办公室、展厅、员工活动室、会议室、监控室、值班室、休息室、卫生间; 位于升压站东南角，设置了警传室、消防控制室、餐厅、工具室、厨房、资料室、办公室、展厅、员工活动室、会议室、监控室、值班室、休息室、卫生间; 依托一期项目; 位于升压站东南角，设置了警传室、消防控制室、餐厅、工具室、厨房、资料室、办公室、展厅、员工活动室、会议室、监控室、值班室、休息室、卫生间; 不变. 35kV 配 电 装置; 升压站西侧偏北部，预制舱式，35kV配 电装置预制舱、主控通信预制舱一座，其中主控通信预制舱放置在35kV配电装置预制舱上方。35kV配电装置预制舱设35kV配电装置室、站用变室、站用电交流屏室；主控通信预制舱设主控室、蓄电池室; 升压站东侧偏北部，预制舱式，35kV配电装置预制舱、主控通信预制舱一座，其中主控通信预制舱放置在35kV配电装置预制舱上方。35kV配电装置预制舱设35kV配电装置室、站用变室、站用电交流屏室；主控通信预制舱设主 控室、蓄电池室; 升压站北部，预制 舱式，35kV 配电 装置预制舱、主控 通信预制舱两座， 其中主控通信预 制舱放置在 35kV 配电装置预制舱 上方。35kV 配电 装置预制舱设 35kV 配电装置 室、站用变室、 站用电交流屏室；主控通信预制舱设主控室、蓄电池室; 升压站西侧偏北部，预制舱式，35kV配 电装置预制舱、主控通信预制舱一座，其中主控通信预制舱放置在35kV配电装置预制舱上方。35kV配电装置预制舱设35kV配电装置室、站用变室、站用电交流屏室；主控通信预制舱设主控室、蓄电池室; 升压站东侧偏北部，预制舱式，35kV配电装置预制舱、主控通信预制舱一座，其中主控通信预制舱放置在35kV配电装置预制舱上方。35kV配电装置预制舱设35kV配电装置室、站用变室、站用电交流屏室；主控通信预制舱设主 控室、蓄电池室; 升压站北部，预制 舱式，35kV 配电 装置预制舱、主控 通信预制舱两座， 其中主控通信预 制舱放置在 35kV 配电装置预制舱 上方。35kV 配电 装置预制舱设 35kV 配电装置 室、站用变室、 站用电交流屏室；主控通信预制舱设主控室、蓄电池室; 不变. 220kV配 电装 置; 升压站西侧偏南部，采用GIS设备 预制舱内布置，一 座; 升压站东侧偏南部，采用GIS设备 预制舱内布置，一 座; 升压站南部，采用GIS设备预制舱内布置，两座; 升压站西侧偏南部，采用GIS设备 预制舱内布置，一 座; 升压站东侧偏南部，采用GIS设备 预制舱内布置，一 座; 升压站南部，采用GIS设备预制舱内布置，两座; 不变. 输电线路工程; 储能电站220kV 出线从储能电站站内220kV升压站起，至500kV安澜 站220kV升压站止，线路全长约0.5km，采用1回电缆出线，电力电缆全部选用阻燃 ZA 型铜芯电缆。储能电站220kV出线敷设方式采用地埋电缆，地埋电缆线路 全长约0.5km（电 缆沟475m，排管 25m）; 储能电站220kV 出线从储能电站站内220kV升压站起，至500kV安澜 站220kV升压站止，线路全长约0.5km，采用1回电缆出线，电力电缆全部选用阻燃 ZA 型铜芯电缆。储能电站220kV出线敷设方式采用地埋电缆，地埋电缆线路 全长约0.5km（电 缆沟475m，排管 25m）; 储能电站220kV 出线从储能电站站内220kV升压站起，至500kV安澜 站220kV升压站止，线路全长约0.5km，采用2回电缆出线，电力电缆全部选用阻燃 ZA 型铜芯电缆。储能电站220kV出线敷设方式采用地埋电缆，地埋电缆线路 全长约0.5km（电 缆沟475m，排管 25m）; 储能电站220kV 出线从储能电站站内220kV升压站起，至500kV安澜 站220kV升压站止，线路全长约0.5km，线路采用双回设计单回架设，导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线; 储能电站220kV 出线从储能电站站内220kV升压站起，至500kV安澜 站220kV升压站止，线路全长约0.5km，采用1回电缆出线，电力电缆全部选用阻燃 ZA 型铜芯电缆。储能电站220kV出线敷设方式采用地埋电缆，地埋电缆线路 全长约0.5km（电 缆沟475m，排管 25m）; 一、二期储能电站220kV 出线从储能电站站内220kV升压站起，至500kV安澜 站220kV升压站止，线路全长均约0.5km。一期采用架空线路、2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，二期采用地埋敷设、阻燃 ZA 型铜芯电缆; 一期地埋电缆变为架空线路，起、终点不变，路由发生变化，为本次变动内容，二期内容不变. 辅助工程; 进站道路; 从站址南侧的村道引接，需新建永久进站道路长约231.72m，路面宽度4.5m，混凝土路面; 依托一期项目; 从站址南侧的村道引接，需新建永久进站道路长约231.72m，路面宽度4.5m，混凝土路面; 从站址南侧的村道引接，需新建永久进站道路长约231.72m，路面宽度4.5m，混凝土路面; 依托一期项目; 从站址南侧的村道引接，需新建永久进站道路长约231.72m，路面宽度4.5m，混凝土路面; 不变. 站内道路; 站址内设施环形消防道路，道路宽度为4m，转弯半径不小于9m。在站址东南侧设施出入口; 站址内设施环形消 防道路，道路宽度 为4m，转弯半径不 小于9m; 站址内设施环形消防道路，道路宽度为4m，转弯半径不小于9m。在站址东南侧设施出入口; 站址内设施环形消防道路，道路宽度为4m，转弯半径不小于9m。在站址东南侧设施出入口; 站址内设施环形消 防道路，道路宽度 为4m，转弯半径不 小于9m; 站址内设施环形消防道路，道路宽度为4m，转弯半径不小于9m。在站址东南侧设施出入口; 不变. 消防水池及泵房; 位于升压站西北角，水池容积为162m3; 依托一期项目; 位于升压站西北角，水池容积为162m3; 位于升压站西北角，水池容积为162m3; 依托一期项目; 位于升压站西北角，水池容积为162m3. 站前广场; 进站入口处设置站前广场方便车辆停放; 依托一期项目; 进站入口处设置站前广场方便车辆停放; 进站入口处设置站前广场方便车辆停放; 依托一期项目; 进站入口处设置站前广场方便车辆停放; 不变. 220kVGIS出线间隔; 在安澜站 500kV 侧扩建1个220kV 间隔用于储能电站接入; 依托一期项目; 在安澜站 500kV 侧扩建1个220kV 间隔用于储能电站接入; 在安澜站 500kV 侧扩建1个220kV 间隔用于储能电站接入; 依托一期项目; 在安澜站 500kV 侧扩建1个220kV 间隔用于储能电站接入; 不变. 公用工程; 供水工程; 打井取水; 打井取水; 打井取水; 打井取水; 打井取水; 打井取水; 不变. 排水工程; 厂区内采用雨污分流，建筑物屋面雨水采用雨水斗收集，通过雨水立管引至地面，排放至雨水口或雨水检查井。室外地面雨水采用雨水口收集，通过室外埋地雨水管道及检查井采用重力自流方式排至站外排水沟；生活污水经化粪池预处理后由埋地式污水处理系统处理达标后用于站区绿化，不外排; 依托一期项目; 厂区内采用雨污分流，建筑物屋面雨水采用雨水斗收集，通过雨水立管引至地面，排放至雨水口或雨水检查井。室外地面雨水采用雨水口收集，通过室外埋地雨水管道及检查井采用重力自流方式排至站外排水沟；生活污水经化粪池预处理后由埋地式污水处理系统处理达标后用于站区绿化，不外排; 厂区内采用雨污分流，建筑物屋面雨水采用雨水斗收集，通过雨水立管引至地面，排放至雨水口或雨水检查井。室外地面雨水采用雨水口收集，通过室外埋地雨水管道及检查井采用重力自流方式排至站外排水沟；生活污水经化粪池预处理后由埋地式污水处理系统处理达标后用于站区绿化，不外排; 依托一期项目; 厂区内采用雨污分流，建筑物屋面雨水采用雨水斗收集，通过雨水立管引至地面，排放至雨水口或雨水检查井。室外地面雨水采用雨水口收集，通过室外埋地雨水管道及检查井采用重力自流方式排至站外排水沟；生活污水经化粪池预处理后由埋地式污水处理系统处理达标后用于站区绿化，不外排; 不变. 环保工程; 废水治理; 厂区内采用雨污分流，雨水经雨水管道排入站外排水沟；生活污水经化粪池预处理后由埋地式污水处理系统处理达标后用于站区绿化，不外排; 依托一期项目; 厂区内采用雨污分流，雨水经雨水管道排入站外排水沟；生活污水经化粪池预处理后由埋地式污水处理系统处理达标后用于站区绿化，不外排; 厂区内采用雨污分流，雨水经雨水管道排入站外排水沟；生活污水经化粪池预处理后由埋地式污水处理系统处理达标后用于站区绿化，不外排; 依托一期项目; 厂区内采用雨污分流，雨水经雨水管道排入站外排水沟；生活污水经化粪池预处理后由埋地式污水处理系统处理达标后用于站区绿化，不外排; 不变. 废气治理; 食堂油烟经高效静电油烟净化装置处理后经食堂楼顶排放; 依托一期项目; 食堂油烟经高效静电油烟净化装置处理后经食堂楼顶排放; 食堂油烟经高效静电油烟净化装置处理后经食堂楼顶排放; 依托一期项目; 食堂油烟经高效静电油烟净化装置处理后经食堂楼顶排放; 不变. 噪声治理; 合理布局、基础减振、墙体衰减、距离衰减、合理安排工作时间; 合理布局、基础减振、墙体衰减、距离衰减、合理安排工作时间; 合理布局、基础减振、墙体衰减、距离衰减、合理安排工作时间; 合理布局、基础减振、墙体衰减、距离衰减、合理安排工作时间; 合理布局、基础减振、墙体衰减、距离衰减、合理安排工作时间; 合理布局、基础减振、墙体衰减、距离衰减、合理安排工作时间; 不变. 固体废物污染防治; 生活垃圾; 交由环卫部门统一收集处理; 交由环卫部门统一收集处理; 交由环卫部门统一收集处理; 交由环卫部门统一收集处理; 交由环卫部门统一收集处理; 交由环卫部门统一收集处理; 不变. 一般 工业 固体 废物; 废磷酸铁锂电池不属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中危险废物。蓄电池待使用寿命结束后，统一更换，交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。当蓄电池需要更换时，将提前通知生产厂家，更换后立即交予有资质的单位回收后按照相关要求处理; 废磷酸铁锂电池不属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中危险废物。蓄电池待使用寿命结束后，统一更换，交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。当蓄电池需要更换时，将提前通知生产厂家，更换后立即交予有资质的单位回收后按照相关要求处理; 废磷酸铁锂电池不属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中危险废物。蓄电池待使用寿命结束后，统一更换，交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。当蓄电池需要更换时，将提前通知生产厂家，更换后立即交予有资质的单位回收后按照相关要求处理; 废磷酸铁锂电池不属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中危险废物。蓄电池待使用寿命结束后，统一更换，交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。当蓄电池需要更换时，将提前通知生产厂家，更换后立即交予有资质的单位回收后按照相关要求处理; 废磷酸铁锂电池不属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中危险废物。蓄电池待使用寿命结束后，统一更换，交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。当蓄电池需要更换时，将提前通知生产厂家，更换后立即交予有资质的单位回收后按照相关要求处理; 废磷酸铁锂电池不属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中危险废物。蓄电池待使用寿命结束后，统一更换，交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。当蓄电池需要更换时，将提前通知生产厂家，更换后立即交予有资质的单位回收后按照相关要求处理; 不变. 危险废物; 废矿物油及含油废水交由有相应资质的单位回收处置; 废矿物油及含油废水交由有相应资质的单位回收处置; 废矿物油及含油废水交由有相应资质的单位回收处置; 废矿物油及含油废水交由有相应资质的单位回收处置; 废矿物油及含油废水交由有相应资质的单位回收处置; 废矿物油及含油废水交由有相应资质的单位回收处置; 不变. |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 综上，仅一期220千伏线路工程发生变化，因此本环评仅对一期220千伏线路工程进行评价。 三、本重大变动内容概况 1、工程组成 本项目工程组成见表。 表2-3 本项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; - 建设内容. 主体工程; 220kV线路工程; 新建线路220kV储能电站至500kV安澜站220kV升压站，采用双回设计单回架设，线路全长约0.5km，设有4座塔基，地线采用2根48芯OPGW光缆。. 辅助工程; 无. 环保工程; 施工废水; 经隔油沉淀后，上清液回用于施工场地及道路洒水降尘，底泥定期清理。. 生态环境; 施工结束后，进行植被恢复. 噪声; 项目营运期噪声通过加强管理和维护等方式降低噪声影响。. 电磁环境; 合理设计并保证设备及配件加工精良，控制绝缘子表面放电，按要求开展工频电磁场环境监测工作。. 依托工程; 供水工程; 依托储能电站站内取水. 生活污水; 施工人员生活污水依托储能电站站内化粪池进行处理后回用于站内绿化. - 接入系统方案 - 本220kV线路工程投产后接入系统方案见图2-1。 图2-1 本220kV线路工程接入系统方案图 - 导地线 本220kV线路工程的导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，导线截面为2×630mm²，导线2分裂，子导线垂直排列，分裂间距为600mm，导线物理特性见下表。 表2-4 导线物理特性表 导线型号; JL/LB20A-630/45 铝包钢芯铝绞线. 股数/直径; 铝; 45/4.2. 铝包钢; 7/2.8. 截面积（mm2）; 铝; 623.45. 铝包钢; 43.10. 总; 666.55. 导线直径（mm）; 33.6. 单位重量（kg/km）; 2007.2. 弹性模量（N/mm2）; 65000. 温度线性膨胀系数（1/℃）; 2.15×10-5. 计算拉断力（N）; 151500. 20℃直流电阻（Ω/km）; 0.04526. 地线采用2根48芯OPGW光缆。 - 导线对地距离及交叉跨越距离 - （1）导线对地距离 - 根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定220kV输电线路导线对地最小允许距离见表2-5。 表2-5 220kV导线对地、对建筑物等的最小距离 线路经过地区; 最小距离（m）; 导线状态. 居民区; 7.5; 导线最大弧垂. 非居民区; 6.5; 导线最大弧垂. 交通困难地区; 5.5; 导线最大弧垂. 对建筑物; 最小垂直距离; 6.0; 导线最大弧垂. 最小净空距离; 5.0; 最大风偏情况. 水平距离; 2.5; 无风情况. 对树木; 最小垂直距离; 4.5; 导线最大弧垂. 最小净空距离; 4.0; 最大风偏情况. 果树、经济林、城市绿化灌木、街道 行道树; 最小垂直距离; 3.5; 导线最大弧垂. - 本220kV线路工程不跨越居民区、交通困难区、建筑区，跨越桉树林，根据设计单位提供的参数，本220kV线路工程全线导线对地最小最低高度为14.8m，可符合以上距离。 - （2）交叉跨越距离 - 220kV输电线路导线对各种被跨越物的最小垂直距离如表2-6。 表2-6 220kV导线对路导线与道路、河流及各种架空线路交叉跨越的距离 被跨越物名称; 最小垂直距离（m）; 导线状态. 铁路; 标准轨; 8.5; 导线最大弧垂. 窄轨; 7.5; 导线最大弧垂. 公路; 8.0; 导线最大弧垂. 不通航河流; 4.0（至百年一遇洪水位）; 导线最大弧垂. 弱电线路; 4.0; 导线最大弧垂. - 本220kV线路工程不跨越铁路、公路、河流、管道及各种架空线路，跨越小路2次。根据设计单位提供的参数，本220kV线路工程全线导线对地最小最低高度为14.8m，符合《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的最小距离要求。 - 杆塔和基础 本工程共建设杆塔4基，杆塔型号情况见表2-7。 表2-7 本项目杆塔型号情况表 塔基编号; 型号; 呼高（m）; 经纬度. 东经; 北纬. J1#; 2F2Wa-JD-21; 21; 110.021500; 20.589869. J2#; 2F2Wa-J4-27; 27; 110.022137; 20.590337. J3#; 2F2Wa-J3-24; 24; 110.021559; 20.591264. J4#; 2F2Wa-JD-21; 21; 110.019904; 20.591835. - 工程占地 本项目总占地面积2133.45m2，其中永久占地面积633.45m2，临时占地面积1500m2。永久占地主要为建设塔基占地，临时占地为线路塔基施工临时占地、线路牵张用地、临时施工便道等。线路塔基永久及临时占地类型为桉树林。 表2-9 本项目占地情况一览表 塔基编号; 塔基占地面积（m2）; - 临时占地面积（m2）; - 占地类型. 临时施工用地; 临时施工便道用地; 临时施工牵张用地. J1#; 158.36; 200; 200; 200; 旱地. J2#; 158.37; 200; 100; /; 旱地. J3#; 158.36; 200; 50; /; 桉树林、旱地. J4#; 158.36; 200; 50; 100; 旱地. 合计; 633.45; 800; 400; 300; /. 本工程电缆线路较短，架空线路施工开挖产生的临时土方，待施工结束后用于回填，输电线路工程土石方量总体平衡。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 一、工程布局情况 本项目位于广东省湛江市雷州市英利镇幸福农场500千伏安澜变电站旁西北侧，本220kV线路工程路径及塔基布置情况见图2-2。 图2-2 变更前220KV地埋线路路径 图例 线路工程 塔基位置 北 J2# J3# 图2-3 变更后220kV线路工程路径及塔基布置图 二、施工布置情况 本项目临时占地主要为临时施工用地、临时堆土场（表土的堆放和保护）、便道用地、牵张用地等。施工过程不考虑设置单独的临时生活营地，施工人员在储能电站一期项目内食宿。 - 临时施工用地 塔基施工临时场地布置在塔基用地周边，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等。临时占地不设置拌合站、混凝土预制场。 - 临时施工便道用地 施工简易道路一般是在现有道路基础上进行加固或修缮，以便机动车运输施工材料和设备，若现场无现有道路利用，则需对不满足施工车辆进出要求的部分路段进行局部修缮新开辟施工简易道路，施工简易道路修建以路径最短、林木砍伐最少为原则，待施工结束后，对破坏的植被采取恢复措施。 - 临时施工牵张用地 牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位，且道路修补量不大。地形应平坦能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求，占地类型以桉树林地为主。本线路工程较短，设置牵张场地2处即可。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 本项目为输电线路工程，项目施工过程主要包括施工准备、基础施工、组装铁塔、线路架设。 本项目施工流程图见图2-3。 图2-3 施工期施工流程图 施工工艺流程简述： （1）施工准备 ①材料运输及施工道路建设 施工准备阶段主要进行施工备料及施工道路的建设。材料运输新修施工便道。便道施工将对地表产生扰动、破坏植被。新修施工便道依据地形采用机械与人工相结合的施工方法，对临时堆土做好挡护和苫盖。 ②施工场地建设 牵张场、塔基施工场地施工采用人工整平，以满足施工技术要求为原则，尽量减少土石方挖填量和地表扰动面积，对临时堆土做好挡护及苫盖。 该环节将产生施工扬尘、噪声、固废。 （2）基础施工 ①表土剥离 基础开挖前，先对其剥离表层土，塔基根据不同占地类型实施表土剥离，剥离厚度约0.30m。整个塔基区及周边一定范围的塔基施工临时占地区是一个大的施工平台，施工过程中会对整个塔基区及周边的占地区造成扰动。 因此只需剥离各施工平台的表层土，表土剥离堆放塔基临时施工场地，并设置临时防护措施。施工结束后将表土回覆于表层便于后期恢复。 ②基础开挖 一般基坑开挖。土质基坑基础采用明挖方式，在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物，开挖自上而下进行，基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。 ③塔基开挖土方堆放 塔基开挖回填后，尚余一定量的余方，考虑到塔基余土具有点多、分散的特点，为合理利用水土资源，先将余土就近堆放在塔基区，采取人工夯实方式对塔基开挖产生的土石方在塔基周边分层碾压，最终塔基占地区回填后一般会高出原地面。 ④基础浇筑 使用商砼，及时进行浇筑，浇筑先从一角或一处开始，延入四周。混凝土倾倒入模盒内，其自由倾落高度不超过2m，超过2m时设置溜管、斜槽或串筒倾倒，以防离析。留有振捣窗口的地方在振捣后及时封严。 该环节将产生施工废水、扬尘、噪声和建筑垃圾。 （3）组装杆塔 杆塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。 利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚利用螺栓连接。 该环节将产生施工噪声。 （4）线路架设 线路架线采用张力架线方法施工，不同地形采取不同的放线方法，施工人员可充分利用施工道路等场地进行操作，不需新增占地，施工方法依次为：架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放导线、锚固导线、紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、耐张塔平衡挂线和跳线安装等。 - 建设周期及施工时序 本项目已于2023年10月1日动工，2023年12月31日动工完成，预计2025年6月投产。本项目施工时序情况见下表。 表2-10 本项目施工时序情况表 月数; 第一个月; - 第二个月; - 第三个月. 施工内容; 施工准备、基础施工; 基础施工、组装铁塔; 线路架设. - 施工情况 施工高峰期施工人员30人。 本项目施工主要机械设备清单见表2-11。 表2-11 本项目主要施工机械设备清单 序号; 机械类型; 数量; 单位. 1; 推土机; 1; 台. 2; 液压挖掘机; 1; 台. 3; 装载机; 1; 台. 4; 载重车、吊车; 1; 台. 5; 钢筋调直机; 1; 台. 6; 钢筋切断机; 1; 台. 7; 重型运输车; 1; 台. 8; 反铲挖掘机; 1; 台. |
| 其他 | 无。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、环境功能区划 项目所在区域所属的各类功能区区划范围下表所列： 表3-1 项目所在区域环境功能属性一览表 序号; 项目; 类别. 1; 主体功能区; 根据《广东省主体功能区规划》，本项目属于国家农产品主产区。. 2; 生态功能区; 根据《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（湛府[2021]30 号）（2023年更新），项目位于龙门-英利镇一般控制单元。. 3; 水环境功能区; 项目附近水体为大湾水库，根据《广东省地表水环境功能区划》，大湾水库主导功能为防洪、发电、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。. 4; 环境空气质量功能区; 根据《湛江市城市总体规划（2011-2020）》，本项目评价范围内环境空气功能区划均为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准。. 5; 声环境功能区; 本项目所在区域未进行声环境功能区划划分。本项目所在区域为乡村周边地区，根据《环境质量标准》（GB 3096-2008）7.2 乡村声环境功能的确定中“村庄原则执行1类声环境功能区要求。”因此本项目执行《环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准. 6; 地下水功能区; 根据《广东省地下水功能区划》（粤办函[2009]459号），本项目属于：粤西桂南沿海诸河湛江雷州南部分散式开发利用区(（代码H094408001Q05），水质保护目标为Ⅲ类，执行《地下水水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 7; 是否基本农田保护区; 否. 8; 是否风景名胜保护区; 否. 9; 是否水库库区; 否. 10; 是否污水处理厂集水范围; 否. 11; 是否管道煤气管网区; 否. 12; 是否酸雨控制区; 是. 13; 是否饮用水水源保护区; 否. 二、本项目所在区域的环境质量现状 1、地表水环境质量状况 本项目施工期生活污水依托储能电站站内化粪池进行处理后回用于站内绿化，施工废水经隔油沉淀后，上清液回用于施工场地及道路洒水降尘，底泥定期清理，不外排废水；项目营运期不产生废水，因此可不开展地表水环境质量现状调查。 2、环境空气质量现状 根据《关于印发湛江市区环境空气质量功能区划的通知》（湛环〔2011〕457号），本项目评价范围内环境空气功能区划均为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准。 根据湛江市生态环境局发布的《湛江市生态环境质量年报简报（2023年）》（https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/sthjj/zwgk/hbdt/content/post_1891237.html），2023年湛江市空气质量为优的天数有229天，良的天数126天，轻度污染天数10天，优良率97.3%。2023年度湛江市空气质量状况见下表3-2。 表3-2 2023年度湛江市空气质量状况 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 33; 70; 47.1%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.1%; 达标. CO; 第95百分日均浓度; 800; 4000; 20%; 达标. O3; 第90百分日均浓度; 130; 160; 81.3%; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单二级标准，表明项目所在区域为环境空气质量达标区。 3、声环境质量现状 本项目所在区域未进行声环境功能区划划分。本项目所在区域为乡村周边地区，根据《环境质量标准》（GB 3096-2008）7.2 乡村声环境功能的确定中“村庄原则执行1类声环境功能区要求。”因此本项目执行《环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。 《雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站》的声环境质量现状调查，监测报告编号：ZRT-HJ22100210，监测单位广东中润检测技术有限公司于2022年10月19日-10月20日对储能电站站界进行了声环境质量监测，具体监测点位分布见附图8。 表3-3 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测时间; 监测地点; 监测结果; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 本项目北面厂界 1m处. 本项目东面厂界 1m 处. 本项目西面厂界 1m 处. 本项目北面厂界 1m 处. 本项目北面厂界 1m处. 本项目东面厂界 1m 处. 本项目西面厂界 1m 处. 本项目北面厂界 1m 处. 注：监测地点以引用项目的名称定义。 监测结果表明，目前所在区域声环境可达到《声环境质量标准（GB3096-2008）》1类标准，声环境质量现状较好 。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“35、送（输）变电工程”中的报告表类别，对应的是Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 - 土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”中的“其他”类别，对应的是Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 - 生态环境现状 本项目位于广东省湛江市雷州市英利镇幸福农场500千伏安澜变电站旁西北侧，区域现状主要为林地，林地主要植被类型为桉树经济林，本输变电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，沿线未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）中收录的国家重点保护野生动植物。 - 电磁环境质量现状 《雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站》的电磁环境质量现状调查，监测报告编号：ZRT-HJ22100210，监测单位广东中润检测技术有限公司于2022年10月19日对项目周围的工频电场强度、工频磁感应强度进行了现状监测，具体监测点位分布见附图8。 表3-3 电磁环境现状监测结果表 监测时间; 监测地点; 监测结果; 标准. 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）. E1 拟建站址北侧厂界外 5m 处. E2 拟建站址东侧厂界外 5m 处. E3 拟建站址南侧厂界外 5m 处. E4 拟建站址西侧厂界外 5m 处. E5 拟建站址输电线路出线侧. E6 拟建站址在500千伏安澜变电站的进线侧. 注：监测地点以引用项目的名称定义。 监测结果表明，项目监测点工频电场强度、工频磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHz的公众暴露控制限值要求，即工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，因输变电工程由地埋电缆改为架空线路，属于重大变动，重新报批环境影响评价文件，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 与原环评比较，本220KV工程由地埋电缆变为架空线路，评价范围发生了变化，周边敏感点分布情况如下： 一、评价工作等级及评价范围 1、电磁环境 本220KV线路工程架空线路边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标，因此根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本220KV线路工程架空线路评价等级为三级、评价范围为边导线地面投影外两侧各40m。 - 生态环境 本220KV线路工程不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中6.1.2提及的生态敏感区，工程占地规模小于20km2，确定评价等级为三级。 结合《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域，且本项目临时占地均在300m内的带状区域内，因确定本项目生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 - 声环境 - 本220KV线路工程位于1类区，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本工程声环境影响评价工作等级确定为二级。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本工程声环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各40m。 - 地表水环境 - 本项目营运期不新增员工，无废水产生，无需设置地表水环境影响评价范围。 - 大气环境 - 本工程营运期无大气污染物产生和排放，无需设置大气环境影响评价范围。 - 二、环境保护目标 - 电磁环境保护目标 - 本220KV线路工程架空线路边导线地面投影外两侧各40m内无电磁环境保护目标，见附图6。 - 生态环境保护目标 - 本220KV线路工程架空线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域内无生态环境保护目标，见附图6。 - 声环境保护目标 - 本220KV线路工程架空线路边导线地面投影外两侧各40m内无声环境保护目标，见附图6。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、地表水环境：大湾水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 表3-4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准摘录 单位：mg/L 序号; 项目; 第三类. 1; pH; 6~9. 2; 溶解氧; ≥6. 3; 化学需氧量（COD）; ≤15. 4; 生化需氧量（BOD5）; ≤3. 5; 氨氮; ≤0.5. 6; 总磷（以P计）; ≤0.025（湖、库）. 7; 总氮（湖、库，以N计）; ≤0.5. 8; 铜; ≤1.0. 9; 锌; ≤1.0. 10; 氟化物（以F-计）; ≤1.0. 11; 镉; ≤0.005. 12; 铬（六价）; ≤0.05. 13; 石油类; ≤0.05. 14; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 15; 粪大肠菌群（个/L）; ≤2000. 2、大气环境：基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 表3-5 环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 选用标准. SO2; 年平均; 60 μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单中的二级标准. 24 小时平均; 150 μg/m3. 1 小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24 小时平均; 80μg/m3. 1 小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24 小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. - 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间≤55 dB(A)，夜间≤45dB(A)。 二、污染物排放标准 1、废气 施工期大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。 表3-6 废气污染物排放标准一览表 执行标准; 污染物项目; 标准限值. 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 项目营运期无废气产生。 2、废水 施工期施工废水经沉淀池处理后回用，不外排；施工期施工人员在储能电站一期项目内食宿，生活污水依托储能电站站内化粪池进行处理后回用于站内绿化。项目营运期无废水产生。 - 3、噪声 ①施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 ②营运期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 - 4、电磁 - 营运期工频电场、磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHz的公众暴露控制限值要求，即工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT。 |
| 其他 | 本项目营运期自身无污染物产生，不建议申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本线路工程已建成，施工期影响已结束，本评价进行回顾。 - 生态环境影响分析 - 表4-1施工期生态影响评价因子筛选表 受影响对象; 评价因子; 工程内容及影响方式; 影响性质; 影响程度. 桉树; 分布范围、种群数量、行为等; 工程内容：塔基工程 影响方式：直接影响; 不可逆; 中. 鼠类、蟾蜍、壁虎、蛇、蜻蜓、螳螂、蚊、蝇、蜜蜂等; 分布范围、种群数量、行为等; 工程内容：塔基工程 影响方式：直接影响; 短期; 弱. 备注：项目评价范围内无国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种，《中国生物多样性红色名录中列为极危、濒危）和易危的物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等，且项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，和重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。. （1）对陆生植物的影响 本工程施工期对生态产生的影响主要表现在新建杆塔及架空线路施工活动对土地的占用、扰动以及对植被破坏造成的生态影响。 根据调查，项目沿线区域主要植被以桉树林地为主，不涉及国家及地方重点保护野生植物。由于本工程施工期较短，且施工结束后，及时对塔基拆除处进行植被恢复、地貌恢复，基本能够恢复其原有生态功能；工程新建架空线路杆塔需新征占地，占地类型主要为桉树林地，永久占地面积较小。线路工程新建塔基为点状分布，各塔基占地面积较小，施工结束后，项目及时对塔基周围及线路沿线进行植被恢复、地貌恢复，不会对周围生态系统造成不良影响。 综上所述，本项目施工期对工程周围的生态系统的影响较小，不会影响生态系统的群落演替，不会对各生态系统的结构和功能造成危害，更不会对生态系统造成不可逆转的影响。 （2）对陆生动物的影响分析 项目范围内由于区域生态系统受到人类活动的影响，无大型动物活动，动物种类不多，现场勘查，未发现大型野生动物踪迹，主要野生动物中兽类主要有野兔、鼠科等；飞禽类主要有山雀、野鸡等；爬行类主要有蛇、蜥蜴等；两栖类 主要有青蛙、田鸡等。 本项目区域野生动物均为居住区常见的物种，无国家、广东省珍稀保护物种。线路工程新建塔基为点状分布，各塔基占地面积较小，施工工期较短，故施工期对区域动物影响较小。 - （3）对水生生物的影响分析 - 本工程不涉及水下作业，不会对周边水生环境产生影响。 （4）水土流失的影响 本项目临时占地平整、塔基开挖等，将造成地表裸露、表层土松散、景观破坏，同时土方、建筑散料的临时堆放，在风力、水力作用下容易发生水土流失。 随着输电线路新建杆塔塔基等施工完成，及时清理施工现场，对施工场地进行固化或植被恢复处理，景观上做到与周围环境相协调后，水土流失将得到有效控制。 - 废水影响分析 - 施工人员生活污水 施工人员在储能电站一期项目内食宿，施工现场不设临时厕所，无生活污水产生。 - 工地车辆、机械设备冲洗水 为减少运输物料的车辆在施工工地粘泥后离开工地上路而引起道路扬尘，运输车辆在离开工地前需进行冲洗。工程施工每天使用各类施工机械、车辆约5台，根据建设单位提供的资料，每台冲洗水量以0.3m3 /d 计，则施工区冲洗水产生量为1.5m3 /d，主要污染物为SS和石油类，工地车辆、机械设备冲洗废水经沉淀后回用于施工场地降尘，不外排。 - 废气影响分析 （1）扬尘 项目施工过程大气污染源主要为扬尘污染，主要来源于塔基的基础开挖、土建施工的场地平整以及土石方工程、设备材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段的扬尘污染主要集中在施工初期，塔基的基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，特别是遇久早无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的扬尘短期内将使周围50m以内局部区域中的总悬浮颗粒物（TSP）明显增加，但施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。 （2）施工机械废气及车辆尾气 项目施工过程使用的施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机、压路机等，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气；施工运输车辆燃烧柴油或汽油会排放一定量的尾气。施工机械废气和大型运输车辆尾气中含有CO、NOx、SO2等污染物，此部分废气排放量不大，间歇排放，且场地扩散条件较好，影响范围有限，其环境影响较小。 - 声环境影响分析 施工期噪声主要源于各种施工机械设备运作和运输车辆行驶产生的噪声，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A中的数据，本项目施工期可能使用的主要施工机械施工噪声及其声级见下表。 表4-2 主要施工机械设备噪声值 序号; 机械类型; 测点距离施工机械距离（m）; 声级（dB(A)）*. 1; 推土机; 5; 86. 2; 液压挖掘机; 5; 86. 3; 装载机; 5; 93. 4; 载重车、吊车; 5; 86. 5; 钢筋调直机; 5; 85. 6; 钢筋切断机; 5; 85. 7; 重型运输车; 5; 86. 8; 反铲挖掘机; 5; 86. 注*：本评价取《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A的中间值。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021），本项目施工期的施工设备噪音选择点声源的几何散发衰减中的无指向性点声源几何散发衰减，公式如下： Lp(r)=Lp(ro)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 表4-3 主要施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 序号; 机械类型 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 60; 70; 80; 110; 140; 170; 200. 1; 推土机; 86; 80; 74; 68; 64; 63; 62; 59; 57; 55; 54. 2; 液压挖掘机; 86; 80; 74; 68; 64; 63; 62; 59; 57; 55; 54. 3; 装载机; 93; 87; 81; 75; 71; 70; 69; 66; 64; 62; 61. 4; 载重车、吊车; 86; 80; 74; 68; 64; 63; 62; 59; 57; 55; 54. 5; 钢筋调直机; 85; 79; 73; 67; 63; 62; 61; 58; 56; 54; 53. 6; 钢筋切断机; 85; 79; 73; 67; 63; 62; 61; 58; 56; 54; 53. 7; 重型运输车; 86; 80; 74; 68; 64; 63; 62; 59; 57; 55; 54. 8; 反铲挖掘机; 86; 80; 74; 68; 64; 63; 62; 59; 57; 55; 54. 根据上表可知，在未采取相关防噪措施的情况下，70m处装载机噪声值仍在70dB(A)，而其他施工设备在同样距离处的噪声值可降至63dB(A)及以下。昼间施工机械噪声的最大影响范围为70米。 因此，项目应采取相关降噪防治措施，将施工噪声控制在标准范围内，以避免影响周边居民的日常生活。 - 固体废物影响分析 项目施工过程中产生的固体废物主要是建筑垃圾、隔油沉淀池废油泥、施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾：主要是施工剩余的废弃混凝土等。这些筑路材料都是按施工进度有计划购置的，但也难免有少量的筑路材料剩余。项目产生的建筑垃圾日产日清，及时清运至雷州市人民政府指定的建筑垃圾消纳场处置。 地表清除物：本项目施工初期需对地表进行处理，地表清除物主要有杂草、碎石、垃圾等。 根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第 139 号，2005 年 3 月 23 日）要求，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 （2）隔油沉淀池废油泥 项目冲洗水拟设隔油沉淀池除油，经过一段时间后隔油沉淀池内会收集到油污，项目施工期废油泥产生量约为0.05吨。根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）。废油泥定期清理并交由有资质的单位回收处理，不会暂存废物。施工结束后，不会再产生废油泥。 （3）生活垃圾 施工期产生的施工人员生活垃圾集中放置，交由环卫部门统一处置。各种生活垃圾禁止随意丢弃。 - 施工期环境影响分析小结 项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取措施进行污染防治和生态保护，并加强监管，使本工程施工对周围环境的影响程度得到减缓。 |
| --- | --- |
| 营运期生态环境影响分析 | 本线路工程建成后，输电线路对生态环境影响较小，主要是做好输电线路沿线的绿化和塔基恢复工作。项目运营过程中，环境影响主要来自架空输电线路运行产生的工频电场、工频磁场和噪声等。 一、生态环境影响分析 本线路工程所在区域已完成场地平整，区域内无国家级或省级保护的野生动植物。本工程永久占地主要为塔基站占地，其余均为临时用地，施工结束后及时进行清理并恢复原有土地用途，不会对生态环境造成影响。 - 电磁环境影响分析 本线路工程环境影响评价按照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）要求设置了电磁环境影响专题评价，此处引用电磁环境影响专题评价中的电磁环境影响分析内容作电磁环境影响结论性分析。 由预测可知，本线路工程由地埋电缆变为架空线路后，根据模式预测结果，本工程建成投运后产生的电磁环境影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT 的限值要求；同时能够满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率为50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m的要求。 - 声环境影响分析 输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中局部放电（电晕）产生的，输电线路产生的电晕放电频次随电压等级的升高而增加。一般说来，在干燥的天气条件下，导线通常运行在电晕起始电压水平以下，线路上只有很少的电晕源，因而也就不可能造成很大的可听噪声。 1、预测方法 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本线路工程采用类比方法进行声环境影响预测。 - 类比对象 本项目选用已运行的220千伏华电顺德清远（英德）经济合作区热电联产项目接入系统工程架空线路作为类比对象，进行噪声类比评价。 - 类比可行性分析 - 表4-3 类比工程主要技术指标对照表 主要指标; 本线路工程; 220千伏华电顺德清远（英德）经济合作区热电联产项目接入系统工程（类比工程）; 类比性分析. 建设规模; 线路长度0.5km; 线路长度2×8.7km; 本线路工程长度相比短，影响也小，具有类比性. 电压等级; 220kV; 220kV; 相同. 导线类别; 铝包钢芯铝绞线; 铝包钢芯铝绞线; 相同. 导线截面; 630mm²; 630mm²; 相同. 线高; 21m、24m、27m; 24m; 高度相同或接近. 架线型式; 单回架空; 双回架空; 本线路工程回数少，影响也小，具有类比性. 环境条件; 平地; 平地; 相同. 运行工况; 未投入运行; 正常运行; 进行类比作为本线路工程噪声贡献值. 由于本线路工程与类比工程的电压等级、导线类别、导线截面和环境条件相同，建设规模、线路回数比类比工程的少，影响也小，因此选择已运行的220千伏华电顺德清远（英德）经济合作区热电联产项目接入系统工程架空线路作为类比对象是可行的。 - 类比监测条件及监测结果 监测内容：等效连续A声级。 监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008） 监测仪器、监测时间及环境条件见表4-4。 - 表4-4 类比工程监测条件一览表 名称; 仪器型号; 测量范围; 证书编号; 检定单位. 声级计; AWA6228+ /AWA6221A; 23～135dB（A）; SX202100200/SX202100202; 广州计 量检测技术研究院. 监测时间; 天气状况; 气温; 相对湿度; 风速. 2021.10.19; 无雾、无雨雪、无雷电; 19~25℃; 69~74%; 1.7~2.5m/s. 监测结果见表4-5。 - 表4-5 类比工程监测结果表 类比线路; 测点位置; 测量值. 昼间; 夜间. 220千伏华电顺德清远（英德）经济合作区热电联产项目接入系统工程; 绿缘山庄（线下）; 45; 40. 线行中心; 46; 42. 线下（线高 24m）; 46; 42. 边导线对地投影外5m; 45; 42. 边导线对地投影外10m; 46; 42. 边导线对地投影外15m; 45; 41. 边导线对地投影外20m; 45; 41. 边导线对地投影外 25m; 45; 41. 边导线对地投影外30m; 46; 41. 边导线对地投影外35m; 45; 41. 边导线对地投影外40m; 45; 41. 由类比监测结果可知，正常运行状态下类比工程线路沿线的噪声监测值为昼间45dB(A)~46dB(A)、夜间41dB(A)~42dB(A)，昼间、 夜间噪声最大值分别为46dB(A)、42dB(A)。 监测结果表明噪声监测值随距导线距离增加无明显变化趋势，因此可类比说明输电线路对声环境产生的影响很小，线路声环境影响评价范围内的噪声水平基本维持在环境背景噪声的水平，基本不会对周围环境产生明显的增量贡献。根据监测结果，预测本线路工程投入运行后，周围环境噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准限值的要求，即昼间 55dB(A)、夜间 45dB(A)。 - 监测计划 - 项目监测计划如下表。 - 表4-6 噪声监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 架空线路沿线，周边若出现新的敏感目标，在敏感目标处布点监测。; 每季度1次，主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测。昼夜各监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 水环境影响分析 本项目为线路工程，运营期无需人员值守，因此无废水产生，不会对周边水环境造成影响。 - 大气环境影响分析 本线路工程运营期无废气产生，不会对周边大气环境造成影响。 - 固体废物影响分析 本线路工程运营期无固体废物产生，不会对周边环境造成影响。 - 地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“35、送（输）变电工程”中的报告表类别，对应的是Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 - 土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”中的“其他”类别，对应的是Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 - 环境风险影响分析 1、风险识别 本变更项目为输电线路由地下电缆改为架空线路，不涉及变压器等设备，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的风险物质。 本项目存在的环境风险主要为：恶劣天气发生雷击风险造成输电线路受损，从而引发火灾、爆炸等风险；设备过载或老化引起输电线过热、短路，从而引发火灾、爆炸等事故。 2、环境风险分析 （1）天气因素 暴风雨、打雷等恶劣天气可能会导致输电线路设施设备的损坏或短路，从而引发火灾、爆炸等风险；湛江属于台风高发地区，遇到超大台风天，输电线路若出现超设计标准大风时，可能引起导线风偏摆动，周边桉树林较多，容易与周边接触引起短路放电，可能造成火灾。 （2）电力过载 输电线路设施设备在运行过程中，可能会因为电力过载导致设备过热、短路导致热量大量释放而放电，从而引发火灾、爆炸等风险。 （3）设备老化 输电线路设施设备在长时间的运行过程中可能会出现老化问题，如绝缘子老化、破损、杆塔腐蚀等，会影响设备的性能和安全性。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 国土规划相符性：根据雷州市自然资源局《雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站配套送出工程选址意见的复函》（见附件6），“该项目塔基占地面积为633.45平方米，在《雷州市土地利用总体规划2010-2020年》中规划地类为林地146.77平方米、旱地486.68平方米。不压占雷州市“三区三线”基本农田保护区和生态红线保护区，未涉及补充耕地项目和垦造水田。”因此本工程塔基不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合用地规划。 环境功能规划相符性：根据《湛江市城市总体规划（2011-2020）》，项目所在区域大气环境为二类功能区；根据《广东省地表水环境功能区划》，附近水体大湾水库主导功能为防洪、发电、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；根据《环境质量标准》（GB 3096-2008）确定本项目属于1类声环境功能区；根据《广东省地下水功能区划》，项目所在区域地下水功能区划为粤西桂南沿海诸河湛江雷州南部分散式开发利用区(（代码H094408001Q05），地下水环境为Ⅲ类功能区。项目不在饮用水源保护区、风景名胜区等范围内，因此选址可符合环境功能区划要求。只要建设单位落实各项污染物的相关治理措施，项目建成后产生的污染物对周边环境影响不大，选址可符合环境功能区划要求。 路径选择相符性：本项目与《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中路径选择的相符性分析见表4-7。 表4-7 项目与《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》相符性分析 文件内容; 项目情况; 相符性. 路径选择宜采用卫片、航片、全数字摄影测量系统和红外测量等新技术；在地质条件复杂地区，必要时宜采用地质遥感技术；综合考虑线路长度、地形地貌、地质、冰区、交通、施工 、运行及地方规划等因素，进行多方案技术经济比较，做到安全可靠、环境 友好、经济合理。; 本项目路径选择按照相关规范 开展多方案比选。; 相符. 路径选择应避开军事设施、大型工矿企业及重要设施等，符合城镇规划。; 本项目路径不涉及军事设施、大型工矿企业及重要设施等。; 相符. 路径选择宜避开不良地质地带和采动影响区，当无法避让时，应采取必要的措施；宜避开重冰区、导线易舞动区及影响安全运行的其他地区；宜避开原始森林、自然保护区和风景名胜区。; 本项目路径选择均避开所述区域。; 相符. 路径选择应考虑与电台、机场、弱电线路等邻近设施的相互影响。; 本项目路径不涉及电台、机场、弱电线路等邻近设施。; 相符. 路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路，充分使用现有的交通条件，方便施工和运行。; 本项目充分使用现有道路进行施工。; 相符. 大型发电厂和枢纽变电站的进出线、两回或多回路相邻线路应统一规划，在走廊拥挤地段宜采用同杆塔架设。; 本项目不涉及大型发电厂和枢纽变电站。; 相符. 轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km和3km，且单导线线路不宜大于5km。当耐张段长度较长时应采取防串倒措施。 在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段，耐张段长度应适当缩短。输电线路与主干铁路、高速 公路交叉，应采用独立耐张段。; 本项目选址不涉及冰区。; 相符. 山区线路在选择路径和定位时，应注意控制使用档距和相应的高差，避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距，当无法避免时应采取必要的措施，提高安全度。; 本项目不属于山区线路。; 相符. 有大跨越的输电线路，路径方案应结合大跨越的情况，通过综合技术经济比较确定。; 本项目架空线路不涉及大的跨越。; 相符. |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本线路工程已建成，为了减轻施工噪声对周边环境的影响，采取了以下措施： - 生态保护措施 ①严格控制了开挖范围及开挖量，多余的土石方不就地倾倒，采取临时集中堆放、回填方式妥善处置。 ②开挖时将生、熟土分开堆放，回填时先回填生士，再将熟土置于表层并及时恢复植被。 ③对开挖后的裸露开挖面使用苦布覆盖，避免了降雨时水流直接冲刷，临时堆士在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ④避开雨季施工。 ⑤对临时占地损坏的植被进行恢复，恢复植被为当地物种。 - 废水污染防治措施 施工废水经沉淀后回用于施工场地降尘，不外排。 - 废气污染防治措施 ①施工时，集中配制商品混凝土，然后运至施工点进行浇筑；此外，对于裸露施工面定期洒水，减少施工扬尘。 ②车辆运输散体材料和废弃物时，做到密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒。 ③加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 - 噪声污染防治措施 ①采用低噪声设备和工艺。 ②对高噪声施工机械安装消声器、隔振垫。 ③施工作业只在昼间进行，避开午休、夜间。 ④加强施工设备保养，及时对松脱的螺丝、支架等上紧、加固，避免增加噪声排放。 - 固体废物污染防治措施 ①建筑垃圾及时清运至雷州市人民政府指定的建筑垃圾消纳场处置。 ②隔油沉淀池废油泥清理后并交由有资质的单位回收处理，不会暂存废物。 ③产生的生活垃圾由环卫部门进行及时清运处理。 |
| --- | --- |
| 营运期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 建设单位应加强线路巡检人员管理，严禁随意破坏项目周边地表植被、严禁捕杀野生动物；巡检人员不得随意砍伐线路沿线树木，破坏线路沿线原有生态功能。 - 电磁环境保护措施 （1）严格控制架空线路导线对地最小距离，新建220kV单回架空线路经过非居民区时导线对地最小距离应≥6.5m，经过居民区时导线对地最小距离应≥9.5m。 （2）设置安全警示标志与加强宣传，输电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项，以免使居民尤其是儿童发生意外。 （3）新建电缆线路选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等，降低电磁环境影响。 （4） 后期评价范围内新增电磁环境敏感目标，则采取线路水平偏移或抬升架高的措施，保证后期新增敏感目标处的电磁环境达标。 （5）运营期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障设施良好有效运行，及时开展环境监测工作，确保运行期电磁环境符合国家相应标准要求。 - 三、声环境保护措施 （1）选择符合国家标准的低噪声电气设备等。 （2）对电晕放电的噪声，通过合理选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 经上述措施处理后，项目噪声对周边声环境的影响可控制在可接受范围内。 四、水环境保护措施 本项目为线路工程，运营期无需人员值守，因此无废水产生，不会对周边水环境造成影响。 五、大气环境保护措施 本线路工程运营期无废气产生，不会对周边大气环境造成影响。 六、固体废物防治措施 本线路工程运营期无固体废物产生，不会对周边环境造成影响。 七、环境风险防范措施 1、环境风险防范措施 （1）为提高线路耐雷水平，降低雷击跳闸率，本工程采取如下措施： 1）本工程新建线路架设双地线，直线塔及耐张塔地线对边导线的保护角小于15°。 2）杆塔上两根地线之间的距离，不应超过地线与导线间垂直距离的 5倍； 3）在一般档距的档距中央，导线与地线间的距离（同时气温15℃，无风无冰），应按下式校验： S ≥ 0.012L+1 式中：S—导线与地线间的距离(m)； L—档距(m)。 4）在雷雨季干燥的条件下，每基杆塔不连接地线的工频接地电阻不宜大于《南网架空输电线路防雷技术导则（试行）》Q/CSG1107002-2018 的规定。 （2）安装继电保护装置，当出现过热或短路时能及时断电（0.1秒以内），避免过热或短路时由于线路通电对当地环境产生危害（火灾、人和动物触电等）。 （3）加强线路巡检工作，确保线路的安全运行。 （4）线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。 2、小结 在采取各项有效措施进行防范后，该类事故的危害后果可降低到最低。综上所述，本项目只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，其生产是安全可靠的，本项目风险水平可控制在可接受范围内。 八、环境管理与监测计划 1、环境管理计划 （1）环境管理体系 本工程环境管理分为外部管理和内部管理两部分。 外部管理是指国家及地方生态环境行政主管部门，依据国家相关法律、法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查等活动。 内部管理是指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。内部管理分施工期和运行期两个阶段。 工程环境管理体系见图5-1。 图5-1 本工程环境管理体系框架图 （2）环境管理机构设置及其职责 工程运行管理单位应该设兼职人员1人，具体负责和落实工程运行期的环境保护管理工作，其主要职责包括： ①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级生态环境行政主管部门的要求； ②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度； ③落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理； ④监控运行环保措施，处理运行期出现的各类环保问题； ⑤定期向环境保护主管部门汇报； ⑥开展建设项目竣工环境保护验收。 2、环境管理制度 （1）环境保护责任制 在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。 （2）“三同时”验收制度 根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。 （3）书面制度 日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。 3、环境管理内容 落实有关环保措施，确保其正常运行；组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环保设施的投产运行和环境管理、环保措施的经费落实；组织人员进行环保知识的学习和培训，提高工作人员的环保意识，增强处理有关环境问题的能力。 4、监测计划 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本线路工程运营期环境监测计划见表5-1。 表5-1 营运期环境监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 噪声; 架空线路沿线，周边若出现新的敏感目标，在敏感目标处布点监测。; 等效A声级; 每季度1次，主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测。昼夜各监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 电磁环境; 架空线路沿线，周边若出现新的敏感目标，在敏感目标处布点监测。; 工频电场、工频磁场; 线路竣工环保验收 1 次；运行期间存在投诉纠纷或发生突发性环境事件时进行监测; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. |
| 其他 | 无。 |
| 环保投资 | 本线路工程新增投资640.55万元，其中环保投资75万元，约占总投资的11.7%，环保投资估算见下表。 表5-2 环保投资一览表 - 项目内容; - 主要保护措施; - 投资金额（万元）. - 施工期; - 废水治理; - 车辆冲洗设备、沉砂池; - 20. - 废气治理; - 拦挡、洒水设备等; - 10. - 噪声防治; - 隔声、消声等措施; - 10. - 固废治理; - 建筑垃圾及时运往指定的消纳场地进行处理、隔油沉淀池废油泥交由有资质的单位回收处理; - 10. - 生态防治; - 临时占地复绿; - 10. - 水土保持措施; - 10. - 营运期; - 电磁环境治理; - 设置标志牌; - 5. - 总计; - 75. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制开挖范围及开挖量；开挖时将生、熟土分开堆放，回填时先回填生士，再将熟土置于表层并及时恢复植被；裸露开挖面用苦布覆盖；避开雨季施工；对临时占地损坏的植被进行恢复。 | / | 加强线路巡检人员管理，严禁随意破坏项目周边地表植被、严禁捕杀野生动物、不得随意砍伐线路沿线树木 | 项目周边生态不受影响 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀后回用于施工场地降尘，不外排。 | / | 本线路工程运营期无废水产生 | 对周围水环境无影响 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备和工艺。 对高噪声施工机械安装消声器、隔振垫。 施工作业只在昼间进行，避开午休、夜间。 加强施工设备保养，及时对松脱的螺丝、支架等上紧、加固。 | / | （1）选择符合国家标准的低噪声电气设备等。 （2）对电晕放电的噪声，通过合理选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区排放限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 集中配制商品混凝土；裸露施工面定期洒水；车辆运输散体材料和废弃物时，做到密闭、包扎、覆盖；加强对施工车辆的检修和维护 | / | 本线路工程运营期废气水产生 | 对周围大气环境无影响 |
| 固体废物 | 建筑垃圾及时清运至雷州市人民政府指定的建筑垃圾消纳场处置。 隔油沉淀池废油泥清理后并交由有资质的单位回收处理，不会暂存废物。 产生的生活垃圾由环卫部门进行及时清运处理。 | / | 本线路工程运营期无固体废物产生 | 对周围环境无影响 |
| 电磁环境 | / | / | （1）加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作。 （2）设置安全警示标志与加强宣传。 （3）合理选择杆塔塔型、导线型式及抬升导线架设高度等。 （4）新建电缆线路选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等。 （5）做好环境保护设施的维护和运行管理。 | 符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHz的公众暴露控制限值要求 |
| 环境风险 | / | / | 架设双地线，合理设置导线和地线的距离，提高线路耐雷水平，降低雷击跳闸率。 （2）安装继电保护装置。 （3）加强线路巡检工作，确保线路的安全运行。 （4）线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。 | 无环境风险事故 发生 |
| 环境监测 | / | / | 组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据。 | 按要求落实环境监测工作。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站（重大变更）位于广东省湛江市雷州市英利镇幸福农场500千伏安澜变电站旁西北侧，本项目建设不占用基本农田保护区、自然风景名胜区等用地，符合国家和地方产业政策，选址符合相关标准和规范、符合相关法律法规的要求。项目施工期和营运期将不可避免地会对环境造成一定的影响，建设单位必须严格遵守环保“三同时”的管理规定及竣工验收要求，认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，建成后须经环境保护验收合格后方可投入使用，投入使用后应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。则项目建成后，对周围环境影响不大，是可以接受的。 从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。

- 雷州市零碳产业园基础设施建设项目（二期）——雷州英利集中式共享储能电站（重大变更）电磁环境影响专项评价